УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Макарьевского муниципального района

От 15.03.2019  № 51

Схема

теплоснабжения НЕЖИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Макарьевского муниципального района Костромской области

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………..……………………..3

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……………………………………….……………………………….9

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………….…………………………………….10

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах…………………………………………………………………………………10

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………10

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………..…………………………………………………………………………10

Глава 7. Перспективные топливные балансы……………………………………….11

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения………………………………..…….11

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………….11

Глава 10. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………....11

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………………….11

Глава 12. Выводы и рекомендации…………………………………….…………….11

Глава 13. Список литературы…………………………………………………………12

Глава 14. Приложения…………………………………………………………………13

Схема теплоснабжения Нежитинского сельского поселения  Макарьевского муниципального района

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Общие сведения.

Нежитинское сельское поселение расположено в юго-западной части Макарьевского муниципального района. На севере и северо-востоке граничит с Николо-Макаровским сельским поселением Макарьевского муниципального района, на востоке — с Нижегородской областью, а на юге и западе — с Ивановской областью.

Картографическое описание границы начинается от северо-западной точки А территории Нежитинского сельского поселения, где стыкуются границы Макарьевского, Кадыйского муниципальных районов Костромской области и Ивановской области. От северо-западного угла квартала № 108 Коршунского лесничества ФГУ «Макарьевский лесхоз» по смежеству с Николо-Макаровским сельским поселением граница поселения следует на восток по лесной дороге, которая является северной границей кварталов № 108-116. Пройдя около 9 км в этом направлении до северо-восточного угла квартала № 116, граница поворачивает на юг и идет по восточной просеке данного квартала 600 метров. Затем снова делает поворот и следует вначале на юго-запад по юго-восточной, а потом на запад по южной границе квартала № 116. Далее продолжает идти на запад по южной границе квартала № 105, пересекая речку Устанка и лесную дорогу. Затем граница поселения поворачивает и следует ломаной линией 1,7 км в юго-западном направлении по восточной границе квартала № 123 Коршунского лесничества. В 2 км западнее д. Ефимово граница поселения поворачивает и 600 м ломаной линией идет в северо-восточном направлении по границе квартала № 128, пересекая снова речку Устанка. Затем резко поворачивает и 2 км следует на юг по восточной границе кварталов № 128, 133. В километре западнее д. Козлово граница Нежитинского сельского поселения, поворачивая, 270 м идет на юго-запад, потом поворачивает и 330 м следует на юго-восток. Далее снова меняет направление и 1,7 км идет на северо-восток по канаве, разделяющей СПК «Унженское» на две части. Затем в 100 м северо-западнее д. Иваново пересекает автодорогу общего пользования Якимово-Нежитино и севернее деревни идет 400 м по оврагу до Горьковского водохранилища и до границы Нижегородской области (точка Б).

От точки Б по смежеству с Нижегородской областью граница сельского поселения следует в общем южном направлении по юго-восточной границе СПК «Унженское» и восточной — СПК «Нежитинское» до точки В.

Между деревнями Журавлево и Мытищи от точки В граница сельского поселения обретает смежество с Ивановской областью. От этой точки граница поселения идет на юго-запад, запад и северо-запад по южной и юго-западной границе СПК «Нежитинское» и одновременно по берегу водохранилища, пересекая в 700 м юго-западнее д. Заварино автодорогу ОГУ «Костромаавтодор» Якимово-Нежитино. Западная граница Нежитинского сельского поселения продолжает идти по берегу Горьковского водохранилища, который является западной границей кварталов № 148, 146, 143, 140, 134, 129, 117, 108 Коршунского лесничества ФГУ «Макарьевский лесхоз» и вкрапленного в административные границы Макарьевского муниципального района чересполосного участка Кадыйского муниципального района. У северо-западного угла квартала № 108 картографическое описание границы Нежитинского сельского поселения заканчивается (точка А).

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет137,9 кв.км . Территория сельского поселения входит в состав территории Макарьевского муниципального района Костромской области.

В состав сельского поселения входят: деревня Большое Волково, деревня Василево, деревня Высоково, деревня Журавлево, деревня Заварино, деревня Иваново, деревня Козлово, деревня Кондратово, деревня Крупышево, деревня Мытищи, село Нежитино, деревня Овсяниково, деревня Починки, деревня Савино, деревня Самылово, деревня Угорново, деревня Фролово, деревня Хмельничное.

Численность населения Нежитинского сельского поселения на 01.01.2018 составляет 387 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 315 человека, дети до 18 лет 72 человека.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  оборудована  печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

  - Источники тепловой энергии.

В системе теплоснабжения поселения насчитывается 2 муниципальных котельных, отапливающих один  объект образования и один объект культуры.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Нежитино | КВ-1 | 2 | 1999 | 0,8 |
| 2. | Котельная КДУ с.Нежитино | Универ-6 | 1 | 1999 | 0,24 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,04 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с.Нежитино | 0,8 | В работе |
| 2 | Котельная КДУ с.Нежитино | 0,24 | В работе |
|  | Итого: | 1,04 |  |

Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная школы с.Нежитино | Здание школы | 11681 | 712 | 0 | 0,2 |  | 0 |
| 2 | Котельная КДУ с.Нежитино | Здание ДК | 2090 | 111,2 | 0 | 0,04 |  | 0 |
|  |  | Итого: | 13771 | 823,2 | 0 | 0,24 |  | 0 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Нежитино | КВ-1 | 2 | 1999 |
| 2. | Котельная КДУ с.Нежитино | Универ-6 | 1 | 1999 |
|  | Итого: |  |  |  |

Среднегодовая загрузка оборудования

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Нежитино | 0,8 | 0,14 |
| 2. | Котельная КДУ с.Нежитино | 0,24 | 0,02 |
|  | Итого: | 1,04 | 0,16 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них

Параметры тепловых сетей

| № п/п | Котельная | год начала эксплуатации | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная (м) |
| 1 | Котельная школы с. Нежитино | 1999 | 150 | 150 |
| 2 | Котельная КДУ с.Нежитино | 1997 |  |  |

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет- нет

Статистика восстановлений тепловых сетей, среднее время затраченное на ремонтно-восстановительные работы за последние 5 лет- 30 дней

косметический ремонт котлов (замена колосников, замена циркуляционного насоса, мотора, замена 50 пог.метров тепловых сетей).

Оценка фактических потерь тепловой энергии при передаче передаче тепловой энергии.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Нежитино | 0 | 0 |
| Котельная КДУ с.Нежитино | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Нежитинского сельского поселения  Макарьевского муниципального района Костромской области нет.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с. Нежитино | Здание школы |
| 2 | Котельная КДУ с.Нежитино | Здание ДК |

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Поселение не газифицировано. Поэтому все жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 71,1 тыс. Гкал/год.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Нежитино | КВ-1 | 2 | 1999 | 0,8 | 0,14 |
| 2. | Котельная КДУ с.Нежитино | Универ-6 | 1 | 1999 | 0,24 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,04 | 0,14 |

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная школы с.Нежитино | 0,8 | 0,8 |
| Котельная КДУ с.Нежитино | 0,24 | 0,24 |
| Итого: | 1,04 | 1,04 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная школы с.Нежитино | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная КДУ с.Нежитино | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Итого: | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная школы с Нежитино | Нет |
| Котельная КДУ с.Нежитино | Нет |

  - Балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Нежитино | Дрова | 700 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная КДУ с.Нежитино | Дрова | 105 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 805 |  |  |

1.9. Надежность теплоснабжения

Отключений потребителей тепловой энергии по причине отказа участков тепловых сетей нет. Анализ отключений показал, теплоснабжение Нежитинского сельского поселения Макарьевского муниципального района можно считать надежным.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующими потребителями тепловой энергии на сегодняшний день являются средняя школа и дом культуры с.Нежитино.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Нежитинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство источников тепловой энергии не планируется.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не произойдет.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Нежитинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Нежитито | Дрова | 700 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная КДУ с.Нежитино | Дрова | 105 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 805 |  |  |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменения схем теплоснабжения поэтому строительство, реконструкция и техническое перевооружение не целесообразно.

Глава 10. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с тем, что учреждения не являются поставщиками тепловой энергии населению тариф на тепловую энергию отсутствует.

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Единая теплоснабжающая организация осуществляющая теплоснабжение на территории Нежитинского сельского поселения отсутствует.

Глава 12. Выводы и рекомендации

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется, вести статистику аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения;

- дата и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителей.

При дальнейшей актуализации схем теплоснабжения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводы из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей.

Глава 13. Список литературы

- Федеральный закон от 26.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Приказ Министрества энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв.Приказом Министрества энергетики РФ и инистрества регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667)

Глава 14. Приложения