УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Макарьевского муниципального района

От 15.03.2019  № 51

Схема

теплоснабжения УСТЬ-НЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Макарьевского муниципального района Костромской области

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………..……………………..3

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……………………………………….……………………………….9

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………….……………………………………..9

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах………………………………………………………………………………….9

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………10

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………..…………………………………………………………………………10

Глава 7. Перспективные топливные балансы……………………………………….10

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения………………………………..…….10

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………….11

Глава 10. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………....11

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………………….11

Глава 12. Выводы и рекомендации…………………………………………..………11

Глава 13. Список литературы…………………………………………………………12

Глава 14. Приложения…………………………………………………………………13

Схема теплоснабжения Усть-Нейского сельского поселения  Макарьевского муниципального района

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Общие сведения.

Усть-Нейское сельское поселение расположено в северо-западной части Макарьевского муниципального района Костромской области, на западе граничит с Нейским муниципальным районом, на севере с городским, на востоке- с Тимошинским и  Горчухинским сельским поселением Макарьевского муниципального района, на юге с Николо-Макаровским сельским поселением и Кадыйским районом. Протяжённость территории с востока на запад-68 км., с севера на юг-42 км.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 734 кв.км. Усть-Нейское сельское поселение объединяет 43 населенных пункта (д.Аксентьево, д.Алешино, д.Андреевское, д.Березники, д.Булино, д.Быстрово, д.Великуша, д.Власово, д.Выломы, д.Высоковка, д.Вышково,д.Демидьево, д.Домань, д.Ефино, д.Завражье, д.Заречье, д.Исаково, д.Киселиха, д.Климитино, д.Колбино, д.Кондратово, д.Косуево, с.Красногорье, д.Куриловка, д.Лопаты, д.Малое Ивакино, д.Манылово, д.Марковица, д.Никулиха, д.Новоселки, д.Полома, д.Починок, д.Ракульское, д.Селезенево, д.Селище, д.Сосновка, д.Стариково, д.Старово, с.Усть-Нея, д.Хмелевка, д.Хребтово, д.Юркино, д.Якимово).

Численность населения Усть-Нейского сельского поселения на 01.01.2018 составляет 1378 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 1238 человека, дети до 18 лет 140 человек.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  оборудована  печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

  - Источники тепловой энергии.

В системе теплоснабжения поселения насчитывается 3 котельных, отапливающие  объект образования, 2 объекта культуры.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Усть-Нея | Универ-6 | 2 | 1970 | 0,48 |
| 2. | Котельная ДК Ефино | Универ-6 | 1 | 1972 | 0,24 |
| 3. | Котельная ДК Якимово | КО-150 | 2 | 2010 | 0,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,52 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с.Усть-Нея | 0,48 | В работе |
| 2 | Котельная ДК Ефино | 0,24 | В работе |
| 3 | Котельная ДК Якимово | 0,8 | В работе |
|  | Итого: | 1,52 |  |

Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная школы с.Усть-Нея | Здание школы | 5704 | 341 | 0 | 0,12 |  | 0 |
| 2 | Котельная ДК Ефино | Здание Дк | 2423 | 163,3 | 0 | 0,059 |  | 0 |
| 3 | Котельная ДК Якимово | Здание ДК | 3301 | 195 | 0 | 0,02 |  | 0 |
|  |  | Итого: | 11428 | 699,3 | 0 | 0,199 |  | 0 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Усть-Нея | Универ-6 | 2 | 1970 |
| 2 | Котельная ДК Ефино | Универ-6 | 1 | 1972 |
| 3 | Котельная ДК Якимово | КО-150 | 2 | 2010 |
|  | Итого: |  | 5 |  |

Среднегодовая загрузка оборудования

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с.Усть-Нея | 0,48 | 0,7 |
| 2 | Котельная ДК Ефино | 0,24 | 0,2 |
| 3 | Котельная ДК Якимово | 0,8 | 0,14 |
|  | Итого: | 1,52 | 1,04 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них

Параметры тепловых сетей

| № п/п | Котельная | год начала эксплуатации | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная (м) |
| 1 | Котельная школы с. Усть-Нея | 1970 | 50 | 50 |
| 2 | Котельная ДК Ефино | 1972 | нет | нет |
| 3 | Котельная ДК Якимово | 1972 | нет | нет |

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет- нет

Статистика восстановлений тепловых сетей, среднее время затраченное на ремонтно-восстановительные работы за последние 5 лет- 30 дней.

Косметический ремонт котлов (замена колосников, замена циркуляционного насоса, мотора).

Оценка фактических потерь тепловой энергии при передаче  тепловой энергии.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Усть-Нейское сельское поселение |  |  |
| Котельная школы с.Усть-Нея | 0 | 0 |
| Котельная ДК Ефино | 0 | 0 |
| Котельная ДК Якимово | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 |

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Усть-Нейского сельского поселения  Макарьевского муниципального района Костромской области нет.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы с. Усть-Нея | Здание школы |
| 2 | Котельная ДК Ефино | Здание ДК |
| 3 | Котельная ДК Якимово | Здание ДК |

Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Поселение не газифицировано. Поэтому все жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 71,1 тыс. Гкал/год.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная школы с.Усть-Нея | Универ-6 | 2 | 1970 | 0,48 | 0,7 |
| 2 | Котельная ДК Ефино | Универ-6 | 1 | 1972 | 0,24 | 0,2 |
| 3 | Котельная ДК Якимово | КО-150 | 2 | 2010 | 0,8 | 0,14 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,52 | 1,04 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная школы с.Усть-Нея | 0,003 | 0,003 |
| Котельная ДК Ефино | 0,002 | 0,002 |
| Котельная ДК Якимово | 0,0005 | 0,0005 |
| Итого: | 0,0055 | 0,0055 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная школы с.Усть-Нея | 0,48 | 0,47 | 0,47 |
| Котельная ДК Ефино | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная ДК Якимово | 0,8 | 0,79 | 0,49 |
| Итого: | 1,52 | 1,49 | 1,49 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная школы с.Усть-Нея | Нет |
| Котельная ДК Ефино | нет |
| Котельная ДК Якимово | нет |

  - Балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Усть-Нея | Дрова | 335 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК Ефино | Дрова | 165 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК Якимово | Дрова | 165 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 665 |  |  |

1.9. Надежность теплоснабжения

Отключений потребителей тепловой энергии по причине отказа участков тепловых сетей нет. Анализ отключений показал, теплоснабжение Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района можно считать надежным.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующими потребителями тепловой энергии на сегодняшний день являются основная школа с.Усть-Нея, ДК Ефино, ДК Якимово.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Усть-Нейского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство источников тепловой энергии не планируется.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не произойдет.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Усть-Нейского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с.Усть-Нея | Дрова | 335 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК Ефино | Дрова | 165 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК Якимово | Дрова | 165 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 665 |  |  |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменения схем теплоснабжения поэтому строительство, реконструкция и техническое перевооружение не целесообразно.

Глава 10. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с тем, что учреждения не являются поставщиками тепловой энергии населению тариф на тепловую энергию отсутствует.

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Единая теплоснабжающая организация осуществляющая теплоснабжение на территории Усть-Нейского сельского поселения отсутствует.

Глава 12. Выводы и рекомендации

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется, вести статистику аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения;

- дата и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителей.

При дальнейшей актуализации схем теплоснабжения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводы из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей.

Глава 13. Список литературы

- Федеральный закон от 26.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Приказ Министрества энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв.Приказом Министрества энергетики РФ и инистрества регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667)

Глава 14. Приложения