УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Макарьевского муниципального района

От 15.03.2019  № 51

Схема

теплоснабжения ГОРЧУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Макарьевского муниципального района Костромской области

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………2

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………….…..3

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……….……………………….………………………………12

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………………………………………….…….12

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах………………………………………………….12

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………13

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ……………………………….…………..……..…………………………………13

Глава 7. Перспективные топливные балансы……………………….……….13

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения………………………..…….14

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………….14

Глава 10 Ценовые (тарифные) последствия……………………………….....14

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………..…14

Глава 12. Выводы и рекомендации……………………………………….…....14

Глава 13. Список литературы………………………………………………….15

Глава 14. Приложения…………………………………………………………16

Схема теплоснабжения Горчухинского сельского поселения  Макарьевского муниципального района

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Горчухинское сельское поселение расположено в южной  части Макарьевского муниципального района. Поселение  граничит на востоке  с Тимошинским сельским поселением,    на западе и северо-западе  – с Усть-Нейским сельским поселением, на севере - с городским поселением город Макарьев, на юге –  с Нижегородской  областью.

Площадь территории района составляет 1390 га, численность  проживающего населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 2641  человек. На территории муниципального района находится десять населённых пунктов.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Макарьевского муниципального района осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

  - Источники тепловой энергии.

В системе теплоснабжения поселения  насчитывается:

7  котельных,  являющихся источником теплоснабжения объектов  социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения).

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | 2 здания больницы (лечебный корпус, здание флюорография) | 287 | - | 287 | ООО «КХ г.Макарьев» |
|  |  | Столовая, прачечная |  |  |  |  |
|  |  | Гараж |  |  |  |  |
|  |  | Здание администрации |  |  |  |  |
|  |  | 1 жилой дом |  |  |  |  |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Здание школы | Нет | - | - | МКОУ Горчухинская СОШ |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Здание комбината | 240 | 240 | - | МКОУ Горчухинская СОШ |
|  |  | Прачечная |  |  |  |  |
|  |  | Спортзал |  |  |  |  |
|  |  | Мастерская |  |  |  |  |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Здание КДУ | Нет | - | - | МБУК РЦД |
| 5 | Котельная школы п. Дорогиня | 2 здания школы | 424 | - | 424 | МКОУ Дорогинская СШ |
|  |  | Здание КДУ |  |  |  |  |
|  |  | Спортзал |  |  |  |  |
|  |  | Д/сад |  |  |  |  |
| 6 | Котельная школы п. Первомайка | Здание школы | 740 | - | 740 | МКОУ Первомайская СОШ |
|  |  | Здание начальной школы |  |  |  |  |
|  |  | Столовая |  |  |  |  |
|  |  | Спортзал |  |  |  |  |
|  |  | Мастерские |  |  |  |  |
|  |  | 3 здания детского сада |  |  |  |  |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | 2 здания школы | 500 | 200 | 300 | МКОУ Юровская СШ |
|  |  | Лаборатория, мастерская |  |  |  |  |
|  |  | Здание КДУ |  |  |  |  |
|  |  | Здание детского сада |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2191 | 440 | 1751 |  |

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Структура,  технические характеристики, сроки ввода в эксплуатацию  основного оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | Универ-6 КВ-1 | 4 1 | 1974 2005 | 1,36 | 0,19 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Универ-5 | 3 | 1965 | 0,36 | 0,01 |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Универ-6 Универ-3 КВ-1 | 2 1 1 | 1969 1969 1998 | 1,06 | 0,11 |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Универ-6 | 2 | 2001 | 0,48 | 0,06 |
| 5 | Котельная школы п.Дорогиня | Универ-6 | 3 | 1968 | 0,72 | 0,11 |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | Универ-6 | 2 | 1982 | 0,28 | 0,14 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | Универ-6 | 2 | 1982 | 0,48 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,74 | 0,68 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха ул.1Мая | 1,36 | В работе |
| Котельная школы п.Горчуха | 0,36 | В работе |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | 1,06 | В работе |
| Котельная КДУ п.Горчуха | 0,48 | В работе |
| Котельная школы п.Дорогиня | 0,72 | В работе |
| Котельная школы п.Первомайка | 0,28 | В работе |
| Котельная школы с. Юрово | 0,48 | В работе |
| Котельная КЦСОН п.Горчуха | 0 | В консервации |
| Котельная УСК п.Горчуха | 0 | В консервации |
| Котельная бани п.Горчуха | 0 | В консервации |
| Итого: | 4,74 |  |

Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | Здание лечебного корпуса | 6827 | 288 | 0 | 0,13 |  | 0 |
|  |  | Здание флюорографии | 4640 | 196 | 0 | 0,099 |  | 0 |
|  |  | Столовая, прачечная | 1463 | 62 | 0 | 0,038 |  | 0 |
|  |  | Гараж | 622 | 26,2 | 0 | 0,018 |  | 0 |
|  |  | Здание администрации | 241 | 10,2 | 0 | 0,009 |  | 0 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Здание школы | 13774 | 520 | 0 | 0,2 |  | 0 |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Здание комбината | 5410 | 213,7 | 0 | 0,13 |  | 0 |
|  |  | Прачечная | 148 | 1,1 | 0 | 0,001 |  | 0 |
|  |  | Мастерская | 464 | 4,7 | 0 | 0,004 |  | 0 |
|  |  | Спортзал | 2613 | 127,4 | 0 | 0,087 |  | 0 |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Здание КДУ | 11038 | 164 | 0 | 0,24 |  | 0 |
| 5 | Котельная школы п. Дорогиня | Здание №1 школы | 3864 | 185,9 | 0 | 0,12 |  | 0 |
|  |  | Здание №2 школы | 3869 | 185,6 | 0 | 0,11 |  | 0 |
|  |  | Здание детского сада | 914,3 | 45,6 | 0 | 0,021 |  | 0 |
|  |  | КДУ | 1980 | 95,1 | 0 | 0,053 |  | 0 |
|  |  | Спортзал | 1944 | 93,4 | 0 | 0,054 |  | 0 |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | Здание школы | 4650 | 296,6 | 0 | 0,089 |  | 0 |
|  |  | Здание начальной школы | 1071 | 68,6 | 0 | 0,02 |  | 0 |
|  |  | Столовая | 624 | 39,8 | 0 | 0,02 |  | 0 |
|  |  | Спортзал | 871 | 55,6 | 0 | 0,03 |  | 0 |
|  |  | Мастерские | 343 | 21,9 | 0 | 0,013 |  | 0 |
|  |  | Д/сад №1 | 1410 | 89,9 | 0 | 0,03 |  | 0 |
|  |  | Д/сад №2 | 621 | 39,6 | 0 | 0,02 |  | 0 |
|  |  | Д/сад №3 | 970 | 61,9 | 0 | 0,032 |  | 0 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | Здание №1 школы | 2418 | 42 | 0 | 0,03 |  | 0 |
|  |  | Здание №2 школы | 2888 | 36,5 | 0 | 0,03 |  | 0 |
|  |  | Лаборатория, мастерская | 2002 | 25,1 | 0 | 0,02 |  | 0 |
|  |  | Здание КДУ | 2976 | 108 | 0 | 0,07 |  | 0 |
|  |  | Здание детского сада | 1316,7 | 8,4 | 0 | 0,01 |  | 0 |
|  |  | Итого: | 8197,2 | 3112,8 | 0 | 1,728 |  | 0 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | Универ-6 КВ-1 | 1,36 | 0,19 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Универ-5 | 0,36 | 0,01 |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Универ-6 Универ-3 КВ-1 | 1,06 | 0,11 |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Универ-6 | 0,48 | 0,06 |
| 5 | Котельная школы п.Дорогиня | Универ-6 | 0,72 | 0,11 |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | Универ-6 | 0,28 | 0,14 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | Универ-6 | 0,48 | 0,06 |
|  | Итого: |  | 4,74 | 0,68 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них

Параметры тепловых сетей

| № п/п | Котельная | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | 287 | - | 287 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Нет | - | - |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | 240 | 240 | - |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Нет | - | - |
| 5 | Котельная школы п. Дорогиня | 424 | - | 424 |
| 6 | Котельная школы п. Первомайка | 740 | - | 740 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | 500 | 200 | 300 |
|  |  | 2191 | 440 | 1751 |

Фактический температурный график отпуска тепловой энергии в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет- нет

Статистика восстановлений тепловых сетей, среднее время затраченное на ремонтно-восстановительные работы за последние 5 лет- 30 дней

косметический ремонт котлов (замена колосняков, замена циркуляционного насоса,мотора, замена 30 пог.метров тепловых сетей).

Оценка фактических потерь тепловой энергии при передаче передаче тепловой энергии.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха | 102,4 | 220,1 |
| Котельная школы п.Горчуха | 0 | 0 |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | 34,69 | 0 |
| Котельная КДУ п.Горчуха | 0 | 0 |
| Котельная школы п.Дорогиня | 56,0 | 0 |
| Котельная школы п.Первомайка | 67,38 | 0 |
| Котельная школы с.Юрово | 24,3 | 0 |
| Итого: | 284,77 | 220,1 |

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Горчухинского сельского поселения  Макарьевского муниципального района Костромской области не имеется.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Потребители тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | Здание лечебного корпуса |
|  |  | Здание флюорографии |
|  |  | Столовая, прачечная |
|  |  | Гараж |
|  |  | Здание администрации |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Здание школы |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Здание комбината |
|  |  | Прачечная |
|  |  | Мастерская |
|  |  | Спортзал |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Здание КДУ |
| 5 | Котельная школы п. Дорогиня | Здание №1 школы |
|  |  | Здание №2 школы |
|  |  | Здание детского сада |
|  |  | КДУ |
|  |  | Спортзал |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | Здание школы |
|  |  | Здание начальной школы |
|  |  | Столовая |
|  |  | Спортзал |
|  |  | Мастерские |
|  |  | Д/сад №1 |
|  |  | Д/сад №2 |
|  |  | Д/сад №3 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | Здание №1 школы |
|  |  | Здание №2 школы |
|  |  | Лаборатория, мастерская |
|  |  | Здание КДУ |
|  |  | Здание детского сада |

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Поселение не газифицировано. Поэтому все жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 71,1 тыс. Гкал/год.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | Универ-6 КВ-1 | 1,36 | 0,19 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | Универ-5 | 0,36 | 0,01 |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | Универ-6 Универ-3 КВ-1 | 1,06 | 0,11 |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | Универ-6 | 0,48 | 0,06 |
| 5 | Котельная школы п.Дорогиня | Универ-6 | 0,72 | 0,11 |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | Универ-6 | 0,28 | 0,14 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | Универ-6 | 0,48 | 0,06 |
|  | Итого: |  | 4,74 | 0,68 |

1.6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) | Перспективные затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал\ч) |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная КДУ п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Дорогиня | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Первомайка | Нет | Нет |
| Котельная школы с.Юрово | Нет | Нет |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) | Перспективные затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал\ч) |
| --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная КДУ п.Горчуха | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Дорогиня | Нет | Нет |
| Котельная школы п.Первомайка | Нет | Нет |
| Котельная школы с.Юрово | Нет | Нет |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больницы п.Горчуха | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Котельная школы п.Горчуха | 0,36 | 0,36 |
| 3 | Котельная детского комбината п.Горчуха | 1,06 | 1,06 |
| 4 | Котельная КДУ п.Горчуха | 0,48 | 0,48 |
| 5 | Котельная школы п.Дорогиня | 0,72 | 0,72 |
| 6 | Котельная школы п.Первомайка | 0,28 | 0,28 |
| 7 | Котельная школы с.Юрово | 0,48 | 0,48 |
|  | Итого: | 4,74 | 4,74 |

  - Балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха | Дрова | 400 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п.Горчуха | Дрова | 1215 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | Дрова |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная КДУ п.Горчуха | Дрова | 225 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п.Дорогиня | Дрова | 621 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п. Первомайка | Дрова | 731 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы с.Юрово | Дрова | 420 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 3612 |  |  |

1.9. Надежность теплоснабжения

Отключений потребителей тепловой энергии по причине отказа участков тепловых сетей нет. Анализ отключений показал, теплоснабжение Горчухинского сельского поселения Макарьевского муниципального района можно считать надежным.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Горчухинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство источников тепловой энергии не планируется.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не произойдет.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Горчухинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,пл.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы п.Горчуха | Дрова | 400 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п.Горчуха | Дрова | 1215 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная детского комбината п.Горчуха | Дрова |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная КДУ п.Горчуха | Дрова | 225 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п.Дорогиня | Дрова | 621 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы п. Первомайка | Дрова | 731 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы с.Юрово | Дрова | 420 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 3612 |  |  |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменения схем теплоснабжения поэтому строительство, реконструкция и техническое перевооружение не целесообразно.

Глава 10. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с тем, что учреждения не являются поставщиками тепловой энергии населению тариф на тепловую энергию отсутствует.

Глава 11. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Единая теплоснабжающая организация осуществляющая теплоснабжение на территории Горчухинского сельского поселения отсутствует.

Глава 12. Выводы и рекомендации

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется, вести статистику аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения;

- дата и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителей.

При дальнейшей актуализации схем теплоснабжения необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводы из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей.

Глава 13. Список литературы

- Федеральный закон от 26.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Приказ Министрества энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв.Приказом Министрества энергетики РФ и инистрества регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667)

Глава 14. Приложения